## 火災防止チェックリスト
研究室名： |  |  |  | 点検年月日： 年 月 日
大分類 | 中分類 | № | チェック項目 | チェックポイント | 解説書 ページ | チェック欄
火の元管理 | 裸火、熱源 | 1 | 火気使用場所や発熱・高温設備の管理状況（工作室など） | ・火気使用場所や発熱・高温設備周辺が整理整頓されているか。 ・火気使用場所や発熱・高温設備周辺に可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）が置かれていないか。 ・作業台や囲いなどは、不燃性のものが使用されているか。 ・火気使用場所や発熱・高温設備周辺に消火器が配置されているか。 | 9
|  | 2 | 暖房器具の管理状況 | ・石油ストーブやガスストーブから燃料漏れはないか。ガスストーブのゴム配管は、足が引っ掛かったり、押しつぶされていないか。 ・加熱部の周囲に可燃性ガス容器や危険物、可燃物が置かれていないか。 ・暖房器具をつけたまま、席をはずしていないか。 ・最終退室者により暖房器具の電源オフが確認されているか。 | 10
|  | 3 | ガスコンロや調理家電（電子レンジ、給湯器など）の管理状況 | ・ガスコンロや調理家電（電子レンジ、給湯器など）の付近に可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）が置かれていないか。 ・ガスコンロのゴム配管の状態は、問題ないか。（亀裂、劣化、損傷していないか） ・電子レンジの中は汚れていないか。また、定期的に清掃しているか。 ・レンジフードは、油で汚れていないか。また、定期的に清掃されているか。 | 11
|  | 4 | 喫煙スペースの管理状況 | ・灰皿または吸殻入れに消火水が入っており、吸殻が濡れた状態で廃棄されているか。 ・喫煙スペース周辺に可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）が置かれていないか。 ・喫煙スペースの吸殻はこまめに回収されているか。 | 12
| 電気機器、設備 | 1 | 電気用品の管理状況 | ・電気用品にふくらみや変形が見られる箇所はないか。また、異常な発熱や異臭はないか。 ・電気用品の発熱箇所付近に可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）が置かれていないか。 ・設計上の標準使用期間を超えた電気用品（扇風機、洗濯機、換気扇、エアコン、ブラウン管テレビ）はないか。 注）各電気器具の使用年数目安は解説書を参照すること。 | 13,14
|  | 2 | 電源ケーブルの管理状況 | ・被覆のはがれや焦げ跡が見られる箇所はないか。また、ビニールテープなどにより応急処置した状態で使用されていないか。 ・人や台車などの移動によって踏みつけられる場所に這わせられていないか。 ・扉や窓などに、はさまれていないか。また、過度なストレスがかかっていないか。 ・電源タップの重量を支える状態（吊り配線）になっていないか。 | 15
|  | 3 | コンセントの管理状況 | ・コンセントやテーブルタップの焦げ跡、変形、割れなどの破損が見られる箇所はないか。 ・許容電気容量を超えてコンセントに接続されていないか。（タコ足配線） ・以下の消費電力の大きな電気用品２個以上が同一のコンセントに接続されていないか。 （電気容量の合計が1500Wを超えると出火のおそれ） ドライヤー、アイロン、電子レンジ、オーブントースター、ジャーポット、電気ケトル、ホットプレート、IHヒーターなど 注）電源を取る場所が不足しているもののコンセント増設の予算化が見込めない場合、暫定対策としてブレーカー付テーブルタップを使用し、同時に1500W以上の電力を使用できないようにすること。 | 16～18
|  | 4 | コンセントのトラッキング防止対策 | ・コンセントにプラグが確実に差し込まれているか。（半差しとなっていないか。） ・コンセントやテーブルタップに塵埃が堆積していないか。また、定期的に清掃されているか。 ・清掃が困難な場所に設置されたコンセントやテーブルタップはないか。 | 19,20
|  | 5 | 電気機器の漏電や感電対策 | ・シンク下や水槽、傘置き場など、浸水するおそれのある場所付近に防水仕様でない電気機器やケーブル、電源タップなどが使用されていないか。 ・雨漏りしている箇所はないか。雨漏り箇所があった場合、近くに電気機器が置かれていないか。 ・洗濯機やウォーターサーバーなど、水を扱う電気機器にはアース線が接続されているか。 主な確認対象：洗濯機、乾燥機、小規模水槽ポンプ、ウォーターサーバー、給茶機、シャワー付きトイレなど 注）アースを取る場所がなく、アース付コンセント設置の予算化が見込めない場合、暫定対策としてプラグ型漏電遮断器を使用し、 漏電時に電源が切れるようにすること。 | 21
|  | 6 | 分電盤の管理状況 | ・分電盤周辺に扉の開閉障害となる物品をおいていないか。 ・付近に延焼媒体となる可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）を置いていないか。 | 22
| 電池、充電機器 | 1 | 充電機器やバッテリーの管理状況 | ・充電器や充電ケーブル、バッテリーに破損（亀裂、割れ、ゆがみなど）が見られる箇所はないか。また、充電器とバッテリーの接続端子（差込口等）に埃の堆積や異物がないか。 ・純正品の充電ケーブル、バッテリーを使用しているか。 ・充電中に異音やバッテリーの異常過熱などの異変はないか。 | 23
|  | 2 | 充電場所、取扱い方法 | ・充電中の機器周辺に可燃物（紙類、可燃性ガス容器、危険物など）が置かれていないか。 ・充電途中で長期間部屋を不在にしていないか。 ・研究室が無人となる際に充電する機器は必要最小限となっているか。 | 24
|  | 3 | 使用済み電池の廃棄方法 | ・使用済み電池の端子がセロハンテープなどで絶縁処理されているか。 ・端子が絶縁処理されていない状態で1か所にまとめて保管されていないか。 ・使用済み電池は、不燃性の容器に保管されているか。 | 25
管理事項 | 防火戸、排煙窓 | 1 | 防火戸または防火シャッターの管理状況 | ・防火戸や防火シャッターに破損やゆがみなどが見られる箇所はないか。 ・防火戸の動作範囲や防火シャッターの降下位置に閉鎖障害となるもの（カーペット、電源ケーブル、備品・什器など）が置かれていないか。 ・防火シャッターの手動閉鎖装置の周囲に什器・備品などが置かれ操作できない状況はないか。 | 26
|  | 2 | 常時閉鎖式防火戸の開放箇所 | ・常時閉鎖式防火戸が開放状態で固定されていないか。 ・作業のため一時的に常時閉鎖式防火戸を開放する場合は、以下の２点の措置が取られているか。 - 防火戸であることの掲示 - 火災時および作業終了後は閉鎖させることの表示または周知 | 27,28
|  | 3 | 排煙窓の管理 | ・排煙窓の操作ハンドルが操作できる状態か。操作ハンドルは近くにあるか。 ・排煙窓を塞ぐような什器・備品を設置していないか。 | 29
| 消火設備 | 1 | 消火器の破損や期限切れなど | ・消火器の外観上、大きなへこみや亀裂などが見られる箇所はないか。 ・メーカーが定める設計標準使用期限（製造後おおむね10年）を超過していない、または、10年を経過した消火器が使用されている場合は、耐圧性能点検（水圧点検）が実施されているか。 ・消火設備点検済証シールが貼られているか。 | 30
|  | 2 | 消火器の標識、保管箱 | ・消火器標識が周辺から見やすい位置に掲示されているか。 ・消火器標識や消火器スタンドが破損していないか。 ・消火器保管箱は、開閉可能な状態か。 | 31
|  | 3 | 消火設備へのアクセス | 以下、設備周辺に備品や什器等の障害物がなく、速やかに設備にアクセスでき使用できるか。 ・火災発信機 ・消火器 ・消火栓 | 31
|  | 4 | （設置箇所のみ） スプリンクラーの散水障害 | ・スプリンクラー散水部分（散水ヘッド）の下方45cm、および半径30cmの範囲に什器や物品がないか。 ・カーテン、パーティション、シートなどにより散水が届かない場所が作られていないか。 | 32
| 避難経路 | 1 | 避難経路の通路幅員の確保 | ・避難経路が備品や什器などにより通路幅員1.2m以下となっていないか。 ・備品や什器などが転倒した場合に避難経路の通路幅員が1.2m以下とならないか。 ・避難経路上の備品や什器等に転倒防止対策が実施されているか。 | 33
|  | 2 | 部屋出入口からの避難障害 | ・備品や什器類が転倒し、部屋出入口の扉が開閉困難にならないか。 ・2方向以上の出入口が確保されているか。（研究室の出入口が2か所以上ある場合） | 33
|  | 3 | その他避難の障害 | ・避難階段に物品を放置していないか。 ・棚の最上段（天板）に物品を放置していないか。 ・避難口誘導灯の照明が切れていないか。 | 34
| 安全 | 1 | 防火に関する安全教育の実施 | ・防火に関する安全教育が年1回以上実施されているか。 ・他大学や研究室などで起きた火災事故が情報共有されているか。 ・火災発生時の通報先および避難先が周知されているか。 | 35
|  | 2 | 火災訓練の実施 | ・火災訓練（初期消火・避難・通報）が年1回以上実施されているか。 ・消火器の使用訓練を実施しているか。また、使用方法を周知しているか。 ・防火戸が閉鎖した状態を想定した避難訓練がされているか。 | 35
|  | 3 | 火災発生時の連絡体制 | ・安否確認用の連絡網が実際に使用できるよう適宜更新されているか。 ・安否確認用の連絡網を使用した連絡訓練が実施されているか。 | 36
※本チェックリストは、東京消防庁の消防計画作成の解説に記載される「自主検査チェック表」の内容を網羅し作成しています。
該当する研究室・実験室の点検項目 ※主に理工系の研究室を想定していますが、理工系に限らず、ガス類の使用、実験設備、危険物の使用がある場合は以下の項目に基づいて点検ください。
ガス管理 | 可燃性ガス | 1 | 可燃性ガス（LPG、都市ガスなど）の漏れ警報器の管理状況 | ・可燃性ガスの使用箇所には、ガス漏れ警報器が設置されているか。 ・ガス漏れ警報器の設置位置は正しいか。 - 都市ガス⇒天井または天井から30cm以内の壁面 - プロパンガス⇒床面から30cm以内の高さ ・警報器の交換期限が確認でき、期限が切れていないか。（ガス漏れ警報器の交換期限は設置から5年） ・ガス漏れ警報器の傍に検知を阻害するカバーなどが取り付けられていないか。 | 38~41
|  | 2 | 可燃性ガスの元栓・配管の管理状況 | ・ガス配管や元栓部分に負荷がかかっていないか。また、外観上損傷がないか。 ・ガス配管の定期的な漏れ点検がされているか。 ・ガス元栓の視認性・操作性が確保されているか。また、ガス元栓の開閉状況が管理されているか。 | 42
| 高圧ガス | 1 | 高圧ガスボンベ（酸素、窒素など）の保管場所 | ・よく換気された（風通しの良い）場所で保管されているか。 ・保管場所はボンベに直射日光が当たらないか。 | 43
|  | 2 | 高圧ガスボンベ（酸素、窒素など）の転倒防止対策 | ・金属チェーンまたは鋼材による転倒防止対策が適切に実施されているか。 ・固定している金属チェーンまたは鋼材に発錆や腐食が見られないか。 ・複数のボンベを１本のチェーンでまとめて転倒防止対策されていないか。（強度不足のおそれ） ・高圧ガスボンベをボンベラックに収容している場合、ボンベラック自体が床面や壁面に固定されているか。 | 44,45
実験設備管理 | 実験設備 | 1 | 電気ヒーターの管理状況 | ・電気ヒーターに異常が生じた場合、自動停止する機能（過昇温防止、空焚き防止機能など）があるか。 ・上記機能は定期的に作動状況が点検されているか。 | 46
|  | 2 | ダクトの管理状況 | ・外観上、ダクトに破損箇所はないか。 ・ダクト内は定期的に点検・清掃されているか。 ・フィルターは定期的に清掃や交換されているか。 | 46
危険物管理 | 危険物 | 1 | 危険物保管量の管理状況 | ・危険物の指定数量が計算されており、保管量が管理されているか。 ・指定数量の1/5以上の危険物を未届で保管していないか。 ・有資格者（危険物取扱主任者）による管理が行われているか。 | 47
|  | 2 | 危険物の施錠管理 | ・危険物の保管場所は施錠管理されているか。 ・鍵が誰でも取り出せるところに保管されていないか。 ・鍵を使用できる人を必要最小限にしているか。 | 47
|  | 3 | 危険物の保管方法 | ・危険物保管場所が火気取扱い場所の付近や熱源、高温部の周辺にないか。 ・作業時を除き、危険物保管場所外に放置されている危険物はないか。 ・危険物保管場所は十分に換気されているか。 ・危険物は適切な容器で保管されているか。（PETボトルで保管している事例あり） ・保管容器を開栓状態で保管していないか。 | 48
|  | 4 | 危険物の転倒・落下防止対策、静電気対策 | ・ラックに保管されている危険物は転倒・落下防止対策されているか。また、ラック自体が床面や壁面に固定されているか。 ・危険物容器が1mを超える高さで積み上げられていないか。 ・危険物を取扱う際は作業者の帯電防止対策がされているか。 | 49
|  | 5 | 危険物（毒劇物含む）の取扱手順 | ・危険物の取扱教育が定期的に実施されているか。 ・危険物のSDS（Safety Data Sheet）が周知されているか。 ・危険物のSDSが取扱場所・保管場所周辺に掲示されているか。 | 50
国大協サービス
（作成）
国大協サービス
（作成）

## 集計表
大分類 | 中分類 | 項目数 | チェック「×」の該当数 | 危険度 | ×
[6 empty] | 凡例 |  | 危険度
火の元管理 | 裸火、熱源 | 4 | 0 | 0% |  | 50%以上 | 赤 | 高
[6 empty] | 30%以上50%未満 | 黄
| 電気機器、設備 | 6 | 0 | 0% |  | 30%未満 | 白 | 低
| 電池、充電機器 | 3 | 0 | 0%
管理事項 | 防火戸、排煙窓 | 3 | 0 | 0%
| 消火設備 | 4 | 0 | 0%
| 避難経路 | 3 | 0 | 0%
| 安全 | 3 | 0 | 0%
| 合計 | 26 | 0 | 0%
該当研究室のみ
ガス管理 | 可燃性ガス | 2 | 0 | 0%
| 高圧ガス | 2 | 0 | 0%
実験設備管理 | 実験設備 | 2 | 0 | 0%
危険物管理 | 危険物 | 5 | 0 | 0%
| 合計 | 11 | 0 | 0%